Спецификация  преобразователя  Е4-9400
	Модель E4 – 9400 -
	002Н
	003Н
	005Н
	007Н
	010Н
	015H
	020H
	025H
	030H
	040Н
	050Н
	060Н

	Максимальная мощность применяемого двигателя,  кВт
	1,5
	2,2
	3,7
	5,5
	7,5
	11
	15
	18,5
	22
	30
	37
	45

	Выходные хар-ки
	Полная мощность
 преобразователя, кВА
	2
	3
	5
	7
	10
	15
	20
	25
	30
	40
	50
	15

	
	Номинальный выходной ток, А
	4,8
	6,2
	8
	14
	18
	27
	34
	41
	48
	65
	80
	96

	
	075Н
	100Н
	125Н
	150Н
	175Н
	200Н
	300Н
	400Н
	500Н
	600Н
	800Н
	

	Максимальная мощность применяемого двигателя,  кВт
	55
	75
	93
	110
	132
	160
	220
	315
	400
	500
	630
	

	Выходные характеристики
	Полная мощность
 преобразователя, кВА
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	300
	400
	500
	600
	800
	

	
	Номинальный выходной ток, А
	128
	165
	195
	224
	270
	302
	450
	605
	788
	986
	1185
	

	
	Максимальное выходное напряжение
	Трехфазное 380В – 440В (пропорционально входному напряжению)

	
	Номинальная выходная частота
	До 400 Гц 

	Питание
	Номинальное входное напряжение и частота
	Трехфазное 380В – 440В  50/60 Гц

	
	Допустимые отклонения напряжения
	+ 10 %, - 15 %

	
	Допустимые отклонения частоты
	 5 %

	Характеристики цепи управления
	Метод управления
	Синусоидальная широтно-импульсная модуляция

	
	Стартовый крутящий момент
	150 % при 1Гц (150 %  при 0 об/мин с импульсным датчиком вращения)

	
	Диапазон управления скоростью
	1:100 (1:1000 с использованием импульсного датчика вращения)

	
	Точность управления скоростью
	 0,2 % ( 0,02 % с использованием импульсного датчика вращения)

	
	Полоса пропускания ПИД-регулятора по скорости
	5 Гц (30 Гц с использованием импульсного датчика вращения)

	
	Ограничение момента
	Определяется уставкой для каждого из четырех квадрантов

	
	Точность по моменту
	 5 %

	
	Полоса пропускания ПИД-регулятора по моменту
	20 Гц (40 Гц с использованием импульсного датчика вращения)

	
	Диапазон управления частотой
	от 0,1 до 400 Гц

	
	Точность задания частоты
	Цифровое задание:  0,01% (от 10С до 40С)

	
	
	Аналоговое задание:  0,1% (25С  10С)

	
	Разрешение по заданию частоты
	Опорный цифровой сигнал:  0,01 Гц

	
	
	Опорный аналоговый сигнал:  0,03 Гц / 60 Гц (11 бит  код)

	
	Разрешение по выходной частоте
	0,01 Гц

	
	Запас по перегрузке
	150 % от номинального выходного тока 1 минуту

	
	Сигнал задания частоты
	от 10 до 10 В,  от 0 до 10 В,  от 4 до 20 мА

	
	Время разгона/торможения
	от 0,01 до  6000 с (возможны 4 ступени)

	
	Тормозящий крутящий момент
	До 20 % (без тормозного резистора) 
До 100%  (с внешним тормозным резистором)

	
	
	Встроенный тормозной прерыватель (002Н…030Н)
Внешний тормозной прерыватель (040Н…800Н)

	Защитные функции
	Защита электродвигателя от перегрузки
	Защищен с помощью электронного термического реле перегрузки

	
	Мгновенная перегрузка по току
	Отключение при 200% от номинального тока преобразователя

	
	Перегрузка
	Отключение при 150% номинального тока преобразователя (60 сек)

	
	Перенапряжение
	Отключение при напряжении на шине постоянного тока ≥820 В

	
	Недостаточное напряжение
	Отключение при напряжении на шине постоянного тока  380 В

	
	Кратковременное отключение напряжения питания
	Немедленное отключение выходного напряжения при кратковременном прекращении подачи питания более 15 мс. Возможно продолжение управления после возобновления подачи питания при пропадании на время не более  2 с.

	
	Перегрев радиатора-теплоотвода
	Защищен термистором

	
	Предотвращение срыва
	Во время разгона/торможения и вращения с постоянной скоростью

	
	Защита от токов утечек
	Защищен электронной цепью (нарушение баланса выходных токов)

	Окружающая среда
	Температура окружающей среды при работе
	 10…+ 45С 

	
	Влажность 
	Относительная влажность не более 95%, без образования конденсата

	
	Температура хранения
	от  20С до + 60С

	
	Размещение
	Внутри помещения, защищенного от коррозионных газов и пыли

	
	Высотность
	Не более 1000 м 

	
	Вибрация
	до 9,81 м/c2 (1g) при менее, чем 20 Гц; до 1,96 м/c2 (0,2g) от 20 до 50 Гц



